电动机构远方控制器

SHM-K

规约说明

IEC103

V1.00

上海华明电力设备制造有限公司

2014

SHM-K支持IEC103通讯规约，本文档描述IEC103规约的通讯规则，用于设备链接远方模块（华明设备）或者直接接入监控系统或者各种主站。

注意，本文档提到以0x开头的数字或者以H结尾，表示编码方式为十六进制

# 1 前言

本标准是基于电力行业标准DL/T 667-1999 下的通信接口规范

# 2 物理接口

2.1 串行通信方式

RS-485 接口，波特率4.8Kbit/s，无校验，默认。用户可以修改为偶校验。

# 3 链路层

## 3.1 FT1.2 帧格式

### 3.1.1 固定帧长格式

启动字符（10H）

控制域（C）

链路地址域（A）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

### 3.1.2 可变帧长格式

启动字符（68H）

长度L

长度L

启动字符（68H）

控制域（C）

地址域（A）

链路用户数据（可变长度）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

## 3.2 传输规定

线路空闲状态为二进制1。

每一个字符有一个启动位，八位信息位，，一位停止位。

每个字符间无需线路空闲间隔。

两帧之间的线路空闲间隔最少为33 位。

长度L 包括控制域，地址域，链路用户数据区的8 位位组的个数，为二进制数。

帧校验和是控制域，地址域，链路用户数据区的8 位位组的算术和（不考虑溢出位即256 模和）。

接受校验：每个字符的启动位、停止位、偶校验位；校验两个启动字符，两个L 值应一致，接受字符数为L+6、帧校验和、结束字符。若检出一个差错，舍弃此帧数据，并校验空闲间隔；在校验中，如无差错则数据有效。

链路传输规则

本标准采用窗口尺寸为1 的非平衡方式传输的链路传输规则，本标准内采用的链路服务级别为3 级：

### 3.2.1地址域

0-254：设备地址

# 4 链路规约数据单元（LDPU）

## 4.1 固定帧长的链路规约数据单元

### 4.1.1 控制方向

◆复位帧计数位:C_RFB_NA_3

启动字符（10H）

控制域（C）47H

链路地址域（A）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

- 复位通信单元:C_RCU_NA_3

启动字符（10H）

控制域（C）40H

链路地址域（A）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

- 召唤1 级数据：C_PL1_NA_3

启动字符（10H）

控制域（C） 0 1 FCB 1 1 0 1 0

链路地址域（A）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

- 召唤2 级数据：C_PL2_NA_3

启动字符（10H）

控制域（C） 0 1 FCB 1 1 0 1 1

链路地址域（A）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

- 请求链路状态：C_RLK_NA_3

启动字符（10H）

控制域（C） 0 1 FCB 0 1 00 1

链路地址域（A）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

### 4.1.2 监视方向

◆确认帧：M_CON_NA_3

启动字符（10H）

控制域（C） 0 0 ACD DFC 0 0 0 0

链路地址域（A）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

◆忙帧：M_BY_NA_3

启动字符（10H）

控制域（C） 0 0 ACD DFC 0 0 0 1

链路地址域（A）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

◆无所要求的数据帧回答：M_NV_NA_3

启动字符（10H）

控制域（C） 0 0 ACD DFC1 0 0 1

链路地址域（A）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

- 链路状态响应帧：M_LKR_NA_3

启动字符（10H）

控制域（C） 10H 0 0 ACD DFC * * * *

链路地址域（A）

帧校验和（CS）

结束字符（16H）

图中*表示：=<11>= 链路工作正常，：=<14>=链路服务未工作，：=<11>= 链路服务未实现。

## 4.2 可变帧长的链路规约数据单元

可变帧长的链路规约数据单元（LDPU ）由两部分组成：链路控制规约信息（LPCI ）和应用服务数据单元（ASDU）。

ASDU 即是指可变帧长帧格式中的链路用户数据，而LPCI 则是指可变帧长帧格式中除链路用户数据外的其他部分。

ASDU 的结构如下所示：

| 链路用户数据ASDU | 类型标识（TYP） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 可变结构限定词（VSQ） |  |
|  | 传送原因（COT） |  |
|  | 应用服务数据单元公共地址 |  |
|  | 功能类型（FUN） |  |
|  | 信息序号（INF） |  |
|  | 扫描序号（SCN） |  |

### 4.2.1 类型标识

类型标识(TYPE IDENTIFICATION)：=UI8［1～8］〈1～255〉

〈1～31〉：=配套标准所定义(兼容范围)

〈32～255〉：=为特殊应用(专用范围)

类型标识的语义：在监视方向的信息

| 类型标识 | 说明 |
| --- | --- |
| ASDU5 | 标识 M_IRC_NA_3，M_IRF_NA_3，M_IRS_NA_3 |
| ASDU6 | 时间同步 M_SYN_TA_3 |
| ASDU8 | 总查询(总召唤)终止 M_TGI_NA_3 |
| ASDU9 | 被测值Ⅱ M_MEII_NA_3,上送全遥测 |
| ASDU10 | 通用分类数据 M_GD_N(T)A_3 |
| ASDU42 | 上送全遥信 |

类型标识语义：在控制方向的信息

| ASDU6 | 时间同步 C_SYN_TA_3 |
| --- | --- |
| ASDU7 | 总查询(总召唤) C_IGI_NA_3 |
| ASDU10 | 通用分类数据C_GD_NA_3 |
| ASDU21 | 通用分类命令 C_GC_NA_3 |

在〈0～31〉范围内未在表3、表4 列出的全部值，为将来兼容使用保留。

### 4.2.2 可变结构限定词

可变结构限定词：=CP8 ｛数目、SQ｝

其中数目：=UI7［1～7］〈0～127〉

〈0～9〉：=信息元素的数目

〈10～127〉：=未用

SQ：=BS1［8］〈0～1〉

〈0〉：=寻址一个信息体内顺序的信息元素

〈1〉：=寻址单个信息元素或综合信息元素

SQ 位指明寻址后续信息体或信息元素的方法。

SQ：=0 表示同类的信息元素序列由信息体地址来寻址(见IEC60870-5-3 中的5.1.5)，信息体地址是顺序信息元

素的第一个信息元素的地址。后续信息元素的地址是从这个地址起顺序加1。这种模式用于被测值和被记录的扰动

表。

SQ：=1 表示由信息体地址寻址的单个信息元素或综合信息元素。

### 4.2.3 传送原因

传送原因：=UI8［1～8］〈0～255〉

其中〈0〉：=未用

〈1～63〉：=兼容范围

〈64～255〉：=专用范围

在监视方向的信息传送原因的语义

〈1〉：=自发(突发)

〈2〉：=循环

〈3〉：=复位帧计数位(FCB)

〈4〉：=复位通信单元(CU)

〈5〉：=启动/重新启动

〈6〉：=电源合上

〈7〉：=测试模式

〈8〉：=时间同步

〈9〉：=总查询(总召唤)

〈10〉：=总查询(总召唤)终止

〈11〉：=当地操作

〈12〉：=远方操作

〈20〉：=命令的肯定认可

〈21〉：=命令的否定认可

〈31〉：=扰动数据的传送

〈40〉：=通用分类写命令的肯定认可

〈41〉：=通用分类写命令的否定认可

〈42〉：=对通用分类读命令有效数据响应 〈43〉：=对通用分类读命令无效数据响应

〈44〉：=通用分类写确认

在控制方向的信息传送原因的语义

〈8〉：=时间同步

〈9〉：=总查询(总召唤)的启动

〈40〉：=通用分类写命令

〈20〉：=一般命令

〈42〉：=通用分类读命令

应用服务数据单元公共地址

应用服务数据单元公共地址：=UI8［1～8］〈0～255〉

其中〈0～254〉：=站地址

# 5 常用ASDUs 的定义和表示法

## 5.1 初始化及总召唤

### 5.1.1 传输过程说明

103 规约是一点对多点的主从Polling（问答）方式。正常状态下，控制系统以2 级数据依次轮询各个间隔装置，如果间隔单元产生1 级数据，通过置上送的2 级数据报文控制域中的ACD 标志位，请求控制系统查询1 级数据。通常控制系统查询完某个间隔单元的一级数据后，再继续开始对下一个单元的查询。这是正常通讯的一个基本过程。

控制系统在开始新一轮发送/确认服务时，改变下发报文控制域中帧记数位FCB 的状态。如超时（等待时间50ms） 未收到间隔单元发回的确认帧或响应帧，则不改变FCB 状态重发原报文，最大重传次数为3 次。如果重发3 次后仍收不到应答报文，则首先发复位帧记数位（FCB）复位命令，如果仍收不到应答报文，则复位通讯单元（CU）。复位帧记数

位（FCB）复位把FCB 置0、发送缓冲区不清零。复位通讯单元（CU）把FCB 置0、发送缓冲区清零。

间隔装置上电或复位后，待收到FCB 或CU 复位命令后，响应确认并请求访问1 级数据。以ASDU5 标识报文上送

厂家名称等设备信息，传送原因为复位FCB 或CU。ASDU5 标识报文会上送两次，第2 次传送原因为“启动/重新启动”。

然后依次读取保护事件描述信息、读取告警描述信息、读取录波状态量描述信息、读取录波通道描述描述信息。

然后是时间同步（对时）和总查询。时间同步（对时）部分见“5.6 时间同步过程”。

### 5.1.2 ASDU 解释

### 5.1.2.1 ASDU5 标识报文

本报文由子站发送，用来传送子站的生产厂商信息和软件版本信息

| 68H | 启动字符（68H） |  |
| --- | --- | --- |
| 15H | 长度L |  |
| 15H | L（重复） |  |
| 68H | 启动字符（68H） |  |
| 28H | 控制域（C） |  |
|  | 链路地址域（A） |  |
| 05H | 类型标识（TYP） | 链路用户数据 ASDU5 |
| 81H | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 04H | 传送原因（COT） |  |
|  | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| D2H | 功能类型（FUN） |  |
| 03H | 信息序号（INF） |  |
| 03H | 兼容级别（COL） |  |
|  | ASCII字符1 |  |
|  | ASCII字符2 |  |
|  | ASCII字符3 |  |
|  | ASCII字符4 |  |
|  | ASCII字符5 |  |
|  | ASCII字符6 |  |
|  | ASCII字符7 |  |
|  | ASCII字符8 |  |
|  | 自由赋值 |  |
|  | 自由赋值 |  |
|  | 自由赋值 |  |
|  | 自由赋值 |  |
|  | 帧校验和（CS） |  |
| 16H | 结束字符（16H） |  |

### 5.1.2.2 ASDU6 对时

| 如果是广播方式不需回应，点对点方式为原报文回复 类型标识（TYP） | 06H |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |  |  |  |
| 传送原因（COT） | COT （8H） |  |  |  |  |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |  |  |  |
| 功能类型（FUN） | FUN |  |  |  |  |
| 信息序号（INF） | INF |  |  |  |  |
| 7个八位位组时间（共7个字节） | D7 时标ms D0 |  |  | 2 个字节的二进制毫秒时间（低字节在前） |  |
|  | D15 D8 |  |  |  |  |
|  | IV | 备用 | 时标分钟 min（D0-D5） |  |  |
|  | SU夏时制标志 | 备用 |  |  | 时标h（D0-D4）小时 |
|  | D7~D5 星期 |  | D4~D0 日 |  |  |
|  | 备用 |  | D3~D0 月 |  |  |
|  | 备用 | D6~D0 年 |  |  |  |

COT为8（时间同步）

FUN为255（全局功能类型）

INF为0（全局功能）

### 5.1.2.3 ASDU7 启动总查询

| 启动字符（68H） |  | 68H |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度L |  | 09H |  |
| L重复 |  | 09H |  |
| 启动字符（68H） |  | 68H |  |
| 控制域 |  |  |  |
| 链路地址域 |  |  |  |
| 链路用户数据ASDU7 | 类型标识（TYP） |  | 07H |
|  | 可变结构限定词（VSQ） |  | 81H |
|  | 传送原因（COT） |  | 09H |
|  | 应用服务数据单元公共地址 |  |  |
|  | 功能类型（FUN） |  | FFH |
|  | 信息序号（INF） |  | 00H |
|  | 扫描序号（SCN） |  |  |
| 帧校验和（CS） |  |  |  |
| 结束字符（16H） |  | 16H |  |

本命令由主站发送，进行总查询。

COT为9（总查询）

FUN为255（全局功能）

INF为0（全局功能）

SCN用来区分总查询的周期，每进行一次总查询，SCN加1。

### 5.1.2.4 ASDU10通用分类数据

本报文用来传送通用分类数据。

| 类型标识（TYP） | 0AH |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | COT |  |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN |  |
| 信息序号（INF） | INF |  |
| 返回信息标识符（RII） | RII |  |
| 通用分类数据集数目 | NGD |  |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） | ↑ |
|  | GIN（Hi） |  |
| 描述类别（KOD） | KOD | No.1 |
| 通用分类数据描述（GDD） | Data Type | 数据集 |
|  | Data Size |  |
|  | Number |  |
| 通用分类数据（GID） | GID | ↓ |
| … | … |  |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） | ↑ |
|  | GIN（Hi） |  |
| 描述类别（KOD） | KOD | No.n |
| 通用分类数据描述（GDD） | Data Type | 数据集 |
|  | Data Size |  |
|  | Number |  |
| 通用分类数据（GID） | GID | ↓ |

图 1  ASDU 10 通用分类数据

GIN（Lo）为组号，GIN（Hi）为条目号。

FUN为254（通用分类功能类型）

### 5.1.2.7 ASDU21通用分类命令

本报文由主站发送，用来传送读取通用分类数据的命令。

| 类型标识（TYP） | 15H |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | COT |  |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN |  |
| 信息序号（INF） | INF |  |
| 返回信息标识符（RII） | RII |  |
| 通用分类数据集数目 | NOG |  |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） | ↑ |
|  | GIN（Hi） | No.1数据集 |
| 描述类别（KOD） | KOD | ↓ |
| … | … |  |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） | ↑ |
|  | GIN（Hi） | No.n数据集 |
| 描述类别（KOD） | KOD | ↓ |

图 2  ASDU 21 通用分类命令

GIN（Lo）为组号，GIN（Hi）为条目号

COT为42（通用分类读命令）。

FUN为254（通用分类功能类型）

## 5.2 遥信

### 5.2.1 传输过程说明

装置以全遥信报文响应主站的总查询（总召唤）。主站在初始化过程中启动总查询，以收集带有总查询标志的信息。总查询过程：主站向装置发总查询命令（采用ASDU 7），装置以确认帧回答后，再将总查询信息转成1 级用户数据后，在当前上送报文里的要求访问位（ACD）置1。主站收到ACD=1 后，向装置查询1 级数据,上送全遥信。已运行正常以后，主站按一定时间间隔（约15 分钟）启动总查询。在两次总查询间隔过程中，主站轮询各装置2 级数据，装置一旦检测到发生遥信变位，则把上送2 级数据报文ACD 置1，通知主站查询1 级数据。装置通过ASDU 10 上送变位遥信。
	SHM-K将一共有4个遥信信号，都放在系统组中（0x01）中，从fun=0x01 inf=0x81 开始,依次是依次次为链接状态、手摇柄状态、级进信号、闭锁信号。而对应的SOE组号为0x18 0x01。

### 5.2.2 ASDU 解释

#### 5.2.2.1 ASDU10 上送SOE信息

本报文用来传送通用分类数据。

| 类型标识（TYP） | 0AH |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | COT |  |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN | FEH |
| 信息序号（INF） | INF | F4H |
| 返回信息标识符（RII） | RII |  |
| 通用分类数据集数目 | NGD | 01H |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） | 18H |
|  | GIN（Hi） | 129 +(0~N-1) |
| 描述类别（KOD） | KOD | 01H |
| 通用分类数据描述（GDD） | Data Type | 12H |
|  | Data Size | 08H |
|  | Number | 01H |
|  |  | 状态02合 01分 |
|  |  | 毫秒低 |
|  |  | 毫秒高 |
|  |  | 分 |
|  |  | 时 |
|  |  | 日 |
|  |  | 月 |
|  |  | 年 |

SHM-K文件一共有4个遥信，对应的SOE组号为0x18 ，从0x18 01开始为第一个遥信，依次次为链接状态、手摇柄状态、级进信号、闭锁信号。对应遥信为指fun=0x01 inf=0x81

#### 5.2.2.2 ASDU42 全遥信

| 类型标识（TYP） | 2AH |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | N个 | 全遥测个数 |
| 传送原因（COT） | COT(09H) |  |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN | 通用分类功能类型GEN=254 |
| 信息序号（INF） | INF | 带确认的写条目INF=249 |
|  | 测信1 |  |
|  | 测信2 |  |
|  | 测信3 |  |
|  | 。。。 |  |
|  | 。。。 |  |
|  | 测信N |  |

## 5.3 遥测

### 5.3.1 传输过程说明

遥测量的采集是通过通用分类服务功能实现的。主站在初始化过程中完成后启动一次通总召唤过程，以收集全遥测。总召唤过程：主站向装置发总召唤命令ASDU7(FUN=254，INF=245)，装置以确认帧回答后，再将总查询信息转成1 级用户数据后，在当前上送报文里的要求访问位（ACD）置1。主站收到ACD=1 后，向装置查询1 级数据。装置以 ASDU 9 上送全遥测。运行正常以后，主站按一定时间间隔启动总召唤。在两次总查询间隔过程中，主站轮询各装置2 级数据，装置一旦检测到发生遥测越限，则把越限的遥测量转化成2 级数据，装置通过ASDU 10 上送越限遥测（COT=1）。
	SHM-K一共有12个遥测信息，也将该信息放在系统组0x01,从fun=0x01 inf=0xdf开始。依次如下表

| Fun Inf | 数据内容 | 数据说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 0xdf | CurStepSts | 根据当前角度或者配置计算获得的步进信息 |
| 0x01 0xe0 | CurGearSts | 根据当前角度或者配置计算获得的档位信息 |
| 0x01 0xe1 | CurUnionSts | 根据当前角度或者配置计算获得的连档信息 |
| 0x01 0xe2 | DevMinGear | 设备的最小档位 |
| 0x01 0xe3 | DevMaxGear | 设备的最大档位 |
| 0x01 0xe4 | DevStepLen | 设备的有效档位数 |
| 0x01 0xe5 | CurCalcAng | 角度换算数据 保留一位小数的定点数 |
| 0x01 0xe6 | TempFloat | 温度测量数据 保留一位小数的定点数 |
| 0x01 0xe7 | WorkNum-1 | 操作计数 长整型号 4字节 双字中的低字 |
| 0x01 0xe8 | WorkNum-2 | 操作计数 长整型号 4字节 双字中的高字 |
| 0001 0xe9 | RunSts-1 | 实时状态 长整型号 4字节 双字中的低字 |
| 0x01 0xea | RunSts-2 | 实时状态 长整型号 4字节 双字中的高字 |

注意：信息表信息为设备运行状态，其中

CurStepSts

CurGearSts

CurUnionSts

为设备当前的档位信息

1. CurStep从0开始计数，表示设备实际的步进数据，从最小档位开始，最小档位为0，一直排到最大档位，其中包含连档信息。比如电信1-17档的档位其中有 9A 、9B、9C，其中9A和9C是连档。CurStep从1档开始计数0，到17档后，计数为18

2. CurGearSts为实际显示的档位名称，比如9B，读取到的数据为9，其中值得注意的是，如果当前档位为连档，则其最高位置1，也就是获取时，要与0x7F相与。

3. CurUnionsSts为连档位区别，有A、B、C、L、R，+,- 几种情况，都是按照ASCII码进行表示。

注意： RunSts-1

RunSts-2

RunSts-3

RunSts-4

是表示内部操作状态标志。该数据为一个长整型数据，32位长度。其中每一位都用表示各自不同的含义。可参考下表

| 位数指示 | 显示代码 | 名字 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x00000001 | RunSts_Local | 设备处于本地操作，只能按键 |
| 1 | 0x00000002 | RunSts_Working | 设备正在操作 |
| 2 | 0x00000004 | RunSts_MaxGear | 设备已经在最大档位 |
| 3 | 0x00000008 | RunSts_MinGear | 设备已经在最小档位 |
| 4 | 0x00000010 | RunSts_Raise | 设备处于上升操作中 |
| 5 | 0x00000020 | RunSts_Down | 设备处于下降操作中 |
| 6 | 0x00000040 | RunSts_Cycle | 凸轮信号输出有效 |
| 7 | 0x00000080 | RunSts_Filter | 滤油机输出有效 |
| 8 | 0x00000100 | RunSts_Free | 电机释放输出有效 |
| 9 | 0x00000200 | RunSts_Lock | 闭锁信号输入有效 |
| 10 | 0x00000400 | RunSts_Cycle_Run | 内部信息 |
| 26 | 0x04000000 | RunSts_AutoMode | 设备正在调试 |
| 27 | 0x08000000 | RunSts_Configing | 设备正在配置 |
| 28 | 0x10000000 | RunSts_ErrorClr | 设备故障，需手动清错 |
| 29 | 0x20000000 | RunSts_Config_Error | 配置错误 |
| 30 | 0x40000000 | RunSts_Hall_Error | 位置传感器故障 |
| 31 | 0x80000000 | RunSts_AngleError | 角度传感器故障 |

置位表示该状态有效，比如最低位0x00000001有效，表示当前机构处于本地操作模式。

### 5.3.2 ASDU 解释

#### 5.3.2.1 ASDU10 变位遥测

| 类型标识（TYP） | 0AH |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | COT |  |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN | 通用分类功能类型GEN=254 |
| 信息序号（INF） | INF | 带确认的写条目INF=249 |
| 返回信息标识符（RII） | RII | 返回信息标识符RII 1 个字节的2 进制数组，其值用来区分命令。 |
| 通用分类数据集数目 | NGD | 数目NGD |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） 1H | 组号 |
|  | GIN（Hi） | 序号 |
| 描述类别（KOD） | KOD (01H) | No.1 |
| 通用分类数据描述（GDD） | Data Type(02H) | 数据集 |
|  | Data Size(02H) |  |
|  | Number(01H) |  |
| 通用分类数据（GID） | GID | 低位 |
|  |  | 高位 |

#### 5.3.2.2 ASDU9 全遥测

| 类型标识（TYP） | 09H |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | N个 | 全遥测个数 |
| 传送原因（COT） | COT(09H) |  |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN | 通用分类功能类型GEN=254 |
| 信息序号（INF） | INF | 带确认的写条目INF=249 |
|  | 测量值1(低位) |  |
|  | 测量值1(高位) |  |
|  | 测量值2(低位) |  |
|  | 测量值2(高位) |  |
|  | 。。。 |  |
|  | 。。。 |  |
|  | 测量值N(低位) |  |
|  | 测量值N(高位) |  |

## 5.5遥控

### 5.5.1 传输过程说明

本规范确定装置的遥控操作是通过通用分类服务的写单个条目的值的方式来实现的，采用该方式遥控操作的过程如下：

控制系统向间隔单元发带确认的写条目（遥控选择）帧（ASDU10，COT=40,FUN=254,FIN=249）。间隔单元接收正确以后，备份控制命令，同时以响应带确认的写条目帧（ASDU10，COT=44,FUN=254,FIN=249 ）响应。系统接收正确后，向间隔单元发带执行的写条目（遥控执行）帧（ASDU10，COT=40,FUN=254,FIN=250），间隔单元正确接收以后，进行判断，如果执行命令代参数，就与选择命令的参数比较，如果比较一致则执行遥控操作；如果执行命令不带参数，则按选择命令的参数去执行遥控操作，同时以响应带执行的写条目帧（ASDU10，COT=40/41,FUN=254,FIN=250 ）响应回送控制系统。如果遥控撤消则控制系统向单元发写条目终止帧（ASDU10，COT=40,FUN=254,FIN=251），间隔单元正确接收以后，以撤消帧的镜像回送控制系统，并将接收到的选择帧撤消。

注：以上操作每一次操作只能控制一开出点，不得多点操作。
	SHM-K采用保护模式操作档位的方法，分布分为三个对象，依次是升操作、降操作、停操作，只有进行合闸操作，才表明有效。
	系统将遥控组放在 0x05组，也就是fun=0x05 inf=0x01开始三个对象。

#### 5.5.1.1 ASDU10 遥控选择（带确认写）

| 类型标识（TYP） | 0AH |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | COT | 传送原因COT 28H COT=40，通用分类写命令 |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN | 通用分类功能类型GEN=254 |
| 信息序号（INF） | INF | 带确认的写条目INF=249 |
| 返回信息标识符（RII） | RII | 返回信息标识符RII 1 个字节的2 进制数组，其值用来区分命令。 |
| 通用分类数据集数目 | NGD | 数目NGD 01H |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） 3H | 欲写的条目的标识序号，其中组号为遥控组的 |
|  | GIN（Hi） | 序号，条目号为遥控对象号。 |
| 描述类别（KOD） | KOD (01H) | No.1 |
| 通用分类数据描述（GDD） | Data Type(03H) | 数据集 |
|  | Data Size(01H) |  |
|  | Number(01H) |  |
| 通用分类数据（GID） | GID(00H/01H) | 00H：控分 01H：控合 |

#### 5.5.1.2 ASDU10 响应遥控选择（带确认写）

| 类型标识（TYP） | 0AH |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | COT(29H/2CH) | COT=41，对通用分类写命令的否定认可 COT=44，对通用分类写命令确认 |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN | 通用分类功能类型GEN=254 |
| 信息序号（INF） | INF | 带确认的写条目INF=249 |
| 返回信息标识符（RII） | RII | 返回信息标识符RII 1 个字节的2 进制数组，其值用来区分命令。 |
| 通用分类数据集数目 | NGD | 数目NGD 01H |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） 3H | 欲写的条目的标识序号，其中组号为遥控组的 |
|  | GIN（Hi） | 序号，条目号为遥控对象号。 |
| 描述类别（KOD） | KOD (01H) | No.1 |
| 通用分类数据描述（GDD） | Data Type(03H) | 数据集 |
|  | Data Size(01H) |  |
|  | Number(01H) |  |
| 通用分类数据（GID） | GID(00H/01H) | 00H：控分 01H：控合 |

#### 5.5.1.3 ASDU10遥控执行（带执行写）

| 类型标识（TYP） | 0AH |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | COT(29H/28H) | COT=41，对通用分类写命令的否定认可 COT=40，对通用分类写命令的肯定认可 |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN | 通用分类功能类型GEN=254 |
| 信息序号（INF） | INF | 带执行的写条目INF=250 |
| 返回信息标识符（RII） | RII | 返回信息标识符RII 1 个字节的2 进制数组，其值用来区分命令。 |
| 通用分类数据集数目 | NGD | 数目NGD 01H |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） 3H | 欲写的条目的标识序号，其中组号为遥控组的 |
|  | GIN（Hi） | 序号，条目号为遥控对象号。 |
| 描述类别（KOD） | KOD (01H) | No.1 |
| 通用分类数据描述（GDD） | Data Type(03H) | 数据集 |
|  | Data Size(01H) |  |
|  | Number(01H) |  |
| 通用分类数据（GID） | GID(00H/01H) | 00H：控分 01H：控合 |

#### 5.5.1.4 ASDU10响应遥控执行（带执行写）

| 类型标识（TYP） | 0AH |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | COT(29H/28H) | COT=40，通用分类写命令 |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN | 通用分类功能类型GEN=254 |
| 信息序号（INF） | INF | 带执行的写条目INF=250 |
| 返回信息标识符（RII） | RII | 返回信息标识符RII 1 个字节的2 进制数组，其值用来区分命令。 |
| 通用分类数据集数目 | NGD | 数目NGD 01H |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） 3H | 欲写的条目的标识序号，其中组号为遥控组的 |
|  | GIN（Hi） | 序号，条目号为遥控对象号。 |
| 描述类别（KOD） | KOD (01H) | No.1 |
| 通用分类数据描述（GDD） | Data Type(03H) | 数据集 |
|  | Data Size(01H) |  |
|  | Number(01H) |  |
| 通用分类数据（GID） | GID(00H/01H) | 00H：控分 01H：控合 |

## 5.6通用分类读命令

### 5.6.1 传输过程说明

通用分类服务的一个重要概念是具有传输任何数据的能力。为了能够正确解释数据的类型和格式，在实际数据的前面加上一个被称为“数据集”的类型和长度信息，从而形成能自我描述的通用分类数据，这也被采用作为许多通用分类服务的应用服务数据单元（ASDU）的公共单元。

组号：0x01H,为系统组，遥信、遥测信息都放在该组中。

### 5.6.2 ASDU 解释

### 5.6.2.1 ASDU21 召唤实际值

| 类型标识（TYP） | 15H |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | 2AH |  |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FEH |  |
| 信息序号（INF） | F1H | 带确认的写条目INF=249 |
| 返回信息标识符（RII） | RII | 返回信息标识符RII 1 个字节的2 进制数组，其值用来区分命令。 |
| 通用分类数据集数目NGD | 01H | 数目NGD 01H |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） 01H |  |
|  | GIN（Hi）00H | 条目号 |
| 描述类别（KOD） | KOD (01H) | No.1 |

### 5.6.2.4 ASDU10 响应实际值

| 类型标识（TYP） | 0AH |  |
| --- | --- | --- |
| 可变结构限定词（VSQ） | 81H |  |
| 传送原因（COT） | COT |  |
| 应用服务数据单元公共地址 | ADDR |  |
| 功能类型（FUN） | FUN | 通用分类功能类型GEN=254 |
| 信息序号（INF） | INF | 带确认的写条目INF=249 |
| 返回信息标识符（RII） | RII | 返回信息标识符RII 1 个字节的2 进制数组，其值用来区分命令。 |
| 通用分类数据集数目 | NGD | 数目NGD |
| 通用分类标识序号（GIN） | GIN（Lo） 01H | 组号 |
|  | GIN（Hi） | 序号 |
| 描述类别（KOD） | KOD (01H) | No.1 |
| 通用分类数据描述（GDD） | Data Type | 数据集 |
|  | Data Size |  |
|  | Number(01H) |  |
| 通用分类数据（GID） | GID |  |